## 招标清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 首次功能说明会议备注
15、综合管网监测系统
799 | 030501017610 | GIS一张图 | GIS一张图 1、利用GIS地图实现供水管网、加压站、消火栓、监测设施的一张图展示，支持各设施数据的详情查看功能，包括流量、水质、水压等数据。 2、支持对校园供水能源管理、及能耗告警等校园地图展示； 3、支持校园管网分布走向可视化展示，直观展示整个管网监测点位分布情况，并对计量点、管网、分区流量、压力进行监测，对漏损进行分析，同时针对各分区漏损情况进行排名，有利于检漏人员及时、优先排查严重漏损区域。 4、燃气管网和电力管网一张图展示。 | 套 | 1 | 1、需提供室外水网、燃气、电网CAD， 2、主要建设供水管网、加压站、消火栓、监测设施一张图 3、燃气管网和电力管网只根据设计图制作响应的走线展示
800 | 030501017611 | 给水管网监测系统 | 给水管网监测系统 1、平台配置：总体分析、智能报警，可自动准确的采集相关用能单位内部每一个能耗计量器具监测节点的用能参数，在本地直接显示的同时，能够通过通信接口接入到在线监测平台中实现集中监控、远程抄表、自动统计、自动分析，可以根据自己的需求自定义配置相关平台使用的功能模块、显示界面展示、功能使用习惯模式、情景展示等相关配置。进行平台与服务模块之间，平台与其他软件平台、通讯系统等相关通讯参数的配置；能够灵活、可设置的统计分析功能，可实现固定格式统计、自定义统计等统计方式，并能以数据报表和图形的方式直观的表达出来，其中包括饼图、柱状图、走势图等； 2、组织用户管理：设备、用户、地图等其他 平台功能可以进行组织树的建立、修改、删除、移动等操作。其中组织树应包括组织树机构名称、负责人、电话号码、手机号码、邮件地址等相关属性； 3、用能计量管理：将建筑内部能耗计量数据采集到系统中，集中监管、自动统计、自动分析，实现建筑能源审计的信息化。分层次对建筑内部使用的各种设备参数进行实时采集监测、运行状态监管，实现大用户管理、大分区管理、分区计量，水表管理、压力管理、噪声管理、测漏管理、水平衡分析、事件工单、绩效管理、基础信息管理； 4、统一系统管理：对整个系统的管理维护，进行系统的设置、优化和维护，统一用户权限管理、统一消息提醒、统一日志管理； 5、给水管网监测系统通过在校园供水基础管线上配置智能远程计量水表，实时在线监测校园水表示数，并借助传输网络将数据上传至数据中心，实现各用水单位的用水量在线监测，并按校园给水管网流向对各建筑和公共区域用水等进行数据统计，便于给水维护和管理人员使用、分析和决策等，实现工作效率的提升； 6、自动进行给水失分析和用水异常情况识别，辅以系统消息手机短信等方式提醒相关人员； 7、建立校园总表、区域表、楼栋表的逐级核算体系，方便统计核算，清晰用水需量； 8、系统针对点位漏水具备自学习能力，通过漏水数据的积累，不断提高识别的准确度。 含80台前端监测物联网终端： （1、一体化设计（即数据采集、供电、信号输出等模块须集中于一个设备内）；2、无需破管、吸附式安装；3、总质量不超过1.5kg；4、通讯方式：4G/NB-IoT/LoRa；5、防尘防水：IP68；6、单个设备探测范围可达到250米左右，应能探测到频率1.3KHz，振幅低于0.5μm的振动信号，传感器灵敏度超过130pC/(m/S²）；7、耐盐雾性能：通过48h中性盐雾试验可正常工作；8、绝缘强度：带电部件和易触及部件间绝缘电阻＞50MΩ；9、内置电池性能：电池性能高，内置电池容量不低于8000mAh，硬件功耗低，待机时间≥5年；10、探漏仪设备具有很好的工作稳定性，可以同时在在零下40℃到零上85℃的温度区间能正常工作；11、探测角度：90°/垂直向下；12、自检字段：振动频谱、信号场强、电压、三轴传感器、温度、湿度。) | 套 | 1 | 1、使用学校的移动手机短信服务 2、水表由总施工方安装
801 | 030501017612 | 水表监测 | 水表监测 1、实时监测隶属于当前对象所有表具:自定义参数的实时数据、在线状态; 2、实时监测表具示数、累计用量，展示表具基础信息、计量信息; 3、可查询表具各参数日/月/年的累计变量用能数据、瞬时变量的用量数据; 4、可查询任意月份表具每日能耗数据: 5、监测表具的今日用水信息显示表具关联的漏水模型; 6、可查询表具数据维护信息。 | 项 | 1 | 1、提供水表参数或者接口文档等资料 2、提供水表数量及施工点位图
802 | 030501017613 | 点位漏水管理 | 点位漏水管理 1、实时监测点位漏水状态; 2、查询统计任意时段管网点位漏水汇总与明细数据; 3、配置管理点位漏水管理模型； 4、实现对供水管网24小时实时监测，摆脱传统管道检测精度低、时效差、专业人员不足等问题，将供水管网漏损率控制在10%以内，减少水资源浪费，有效保障用水的安全。 | 项 | 1
803 | 030501017614 | 平衡管理（DMA分区计量） | 平衡管理（DMA分区计量） 1、根据DMA（独立计量区域）理念，按照校园管网主进水口至各片区总表（如教学区、生活区）划分一级分区、各个片内部，按各个职能部门划分若干二级分区，宿舍安装物联网表，与楼栋形成三级管理； 2、实时监测管网区域平衡状态； 3、实现平衡状态联动动态管网地图； 4、查询统计基于任意区域、平衡基准、任意时段、平衡状态等条件管网平衡分析记录； 5、动态分析任意区域、平衡基准、任意时段管网的平衡状态； 6、配置管网平衡区域、平衡分析基准、分析周期、报警推送等信息的配置管理； 7、展示水表在线率、水表总数和各级水表个数。 | 项 | 1
804 | 030501017615 | 供水管网仿真模拟 | 供水管网仿真模拟 健全用水设施、管线档案，实现供水管网的仿真模拟还原，支持通过收集供水、用水数据，发现用水特征，快速定位管网和设备的漏水点，便于采取修复措施；具体功能涵盖供水管网流量分析、供水管网压力负荷分析、供水管网水龄分析、辅助关阀分析等。 | 项 | 1 | 落地到GIS一张图一起实现（项目编码：030501017610）
805 | 030501017616 | 供水数据库管理 | 供水数据库管理 1、系统数据库设计及综合数据整编、入库建设； 2、通过基于大数据、机器学习算法及云计算的人工智能算法对供水管网的各种参数进行识别，对于供水安全事件预测速度快、预测准确性高、效率高，可以将4~6个月的供水管网漏水点发现时间缩短到1个月内，准确率达到98%以上。 | 套 | 1 | 1、机器学习需要部署系统后进行大量的历史数据训练。 2、根据算法服务器的校方实际有无情况进行部署
806 | 030501017617 | 物联网设备管理平台 | 物联网设备管理平台 1、设备拓扑图、IoT通信接入、监测量库管理、IoT设备管理、接口用户管理、协议配置管理、数据API服务； 2、通过设备接入管理实现能耗设备及相关配套设施注册添加，同时对综合管理平台其他模块进行统一的管理注册。 | 套 | 1 | 1、设备拓扑图只做关系图
807 | 030501017618 | 后勤系统对接 | 后勤系统对接 1、包括后勤现有管理系统数据对接、展示； 2、满足后期新系统建设接口扩展开发要求。 | 套 | 1 | 1、为校级可视化系统提供物联数据、告警、设备状态等 2、后续可能对接其他后勤系统
808 | 030501017619 | 移动APP | 移动APP 1、实现地图定位、数据查询、管线巡检、巡检管理、数据管理、任务提示； 2、各级管理人员无论何时何地，实现对各部门、楼宇的用水情况进行监测、统计、分析、管理和综合决策。 | 套 | 1 | 1、落地到学校的小程序或者企业微信